附件6.3现场勘查记录

1.发配电室未设置巡回检查制度；

2.柴油危险告知牌上柴油密度等信息未更新；

3.卸油口静电跨接线为串接；

4.加油员在加注散装汽油时脱手加注；

5.泄漏检测报警仪与视频监控时间显示不一致。